**Водяной калорифер WRH 12-1**

Водяной калорифер для вентиляционных установок.

Медные выводы подключения.

Крышка корпуса съемная, для обслуживания.

С резиновым уплотнением на соединительных штуцерах воздуха.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | WRH 12-1 |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Материал корпуса: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 3,45 kg |
| Масса с упаковкой: | 3,71 kg |
| Номинальный диаметр: | 125 mm |
| Живое сечение: | 1.215 cm² |
| Ширина: | 225 mm |
| Высота: | 183 mm |
| Глубина: | 380 mm |
| Ширина с упаковкой: | 265 mm |
| Высота с упаковкой: | 205 mm |
| Глубина с упаковкой: | 381 mm |
| Вид калорифера: | Вода |
| Теплопроизводительность: | 1.700 W |
| Поток масс: | 85 kg/h |
| Температура входной воды: | 70 °C |
| Температура обратной воды: | 50 °C |
| Макс. температура воды: | 100 °C |
| Макс. напор воды: | 6 bar |
| Перепад давления воды: | 800 Pa |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799821175 |
| Номер артикула: | 0082.0117 |

Изготовитель: MAICO

WRH 12-1 Водяной калорифер