**Водяной калорифер WHP 31-34**

Водяной калорифер для вентиляционных установок.

Патрубок подключения воды в виде медной трубы с наружной резьбой.

Указание по монтажу: монтировать за вентилятором на расстоянии минимум 1 м для равномерного входного потока.

С воздушным и спускным клапанами. При монтаже обеспечить к ним доступ.

Предусмотреть защиту от замораживания (обеспечивается заказчиком).

С размещением коллекторных труб со смещением на "плавающей" опоре для компенсации теплового расширения.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | WHP 31-34 |
| Макс. скорость потока: | 3,5 m/s |
| Место установки: | Канал |
| Позиция: | вертикальный / горизонтальный |
| Материал корпуса: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 6,43 kg |
| Масса с упаковкой: | 7,5 kg |
| Размер канала: | 600 mm x 350 mm |
| Ширина: | 745 mm |
| Высота: | 420 mm |
| Глубина: | 110 mm |
| Ширина с упаковкой: | 825 mm |
| Высота с упаковкой: | 460 mm |
| Глубина с упаковкой: | 140 mm |
| Вид калорифера: | Вода |
| Теплопроизводительность: | 33.600 W |
| Поток масс: | 1.476 kg/h |
| Температура входной воды: | 70 °C |
| Температура обратной воды: | 50 °C |
| Макс. температура воды: | 100 °C |
| Макс. напор воды: | 8 bar |
| Перепад давления воды: | 12.000 Pa |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799821144 |
| Номер артикула: | 0082.0114 |

Изготовитель: MAICO

WHP 31-34 Водяной калорифер