**Центробежный крышный вентилятор DRD 31 EC**

Характеристики

Низкое энергопотребление благодаря технологии EC.

Элегантный алюминиевый корпус.

Крышка легко снимается.

Оцинкованная защитная решетка на стороне выброса, защита от прикосновения.

Прочные транспортировочные проушины позволяют производить погрузку краном.

Крыльчатка с загнутыми назад пластмассовыми лопастями, динамически сбалансированная в 2 уровнях, соответствует степени качества 6.3 согласно DIN ISO 1940.

Двигатель

Двигатель постоянного тока.

Напряжение питания 230 В, 50 Гц.

Термическая защита от перегрузки, серийная.

Выход сигнала скорости вращения.

Управляющий вход 0-10 В постоянного тока

Плавный пуск.

Степень защиты IP X4 при закрытой крышке корпуса.

Электрическое подключение

Легко доступно в клеммной коробке, нужно лишь снять крышку корпуса.

Указание по безопасности

Перед вводом вентилятора в эксплуатацию со свободным всасыванием необходимо обеспечить защиту от прикосновения к крыльчатке.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | DRD 31 EC |
| Объёмный расход: | 3.500 m³/h |
| Скорость вращения: | 1.570 1/min |
| Тип крыльчатки: | центробежный |
| Регулируемая скорость вращения: | ✔ |
| Возможность реверса: | - |
| Вид напряжения: | Однофазный ток |
| Напряжение питания: | 230 V |
| Сетевая частота: | 50 Hz |
| Номинальная мощность: | 370 W |
| Iмакс: | 1,65 A |
| Степень защиты: | IP 54 |
| Место установки: | Крыша |
| Позиция: | вертикальный |
| Материал: | Алюминий |
| Вес: | 15,77 kg |
| Масса с упаковкой: | 20,02 kg |
| Номинальный диаметр: | 315 mm |
| Ширина: | 630 mm |
| Высота: | 400 mm |
| Глубина: | 630 mm |
| Ширина с упаковкой: | 715 mm |
| Высота с упаковкой: | 530 mm |
| Глубина с упаковкой: | 715 mm |
| Температура транспортирующей среды при IMax: | -25 °C до 60 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | E |
| GTIN (EAN): | 4012799871729 |
| Номер артикула: | 0087.0172 |

Изготовитель: MAICO

DRD 31 EC Центробежный крышный вентилятор